РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(Эксплуатационно-техническая документация)














[image: image1.png][ —— T





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ
                                            серия M400
Модель M400- 4
Модель M400- 6
Модель M400- 8
Модель M400-12
Список сервисных центров

Головной офис сервисной службы располагается в г. Санкт-Петербург. 

Телефон технической поддержки: +7911-918-13-86
Список сервисных центров.
	Город
	Фирма
	Адрес
	Телефон

	Мурманск
	Коланга
	г. Мурманск, пр. Кольский, д. 126
	(8152)251575

	Петрозаводск
	Акватермо (Новум)
	г.Петрозаводск, ул. Березовая Аллея, д.40
	(8142)576215,750004, 

	Петрозаводск
	ИП Клопов

(Технопроф)
	Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Древлянка, д.2
	(8142)331413

	Псков
	СтройгарантЪ
	г.Псков, ул. Первомайская, д.24, пом.203
	(8112)521340

	Сыктывкар
	Климат Сервис
	Республика Карелия, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 149, оф. 213
	(8212)200580

	Санкт-Петербург
	ТИМС
	г. Санкт-Петербург, наб.Обводного канала, 147-149, лит.А
	(812) 3160061,

 8 9119181390

	Санкт-Петербург
	Импульс Строй Сервис
	Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Мира д.1
	8-921-971-19-98

	Санкт-Петербург
	Мастер Котлов
	г. Санкт-Петербург, ул. Главная, д. 26 
	8-921-765-63-02

	Санкт-Петербург
	Гелиос
	г. Санкт-Петербург, ул. Стародеревенская, д. 25

ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
	812-648-82-07

	Санкт-Петербург
	Тепловая Компания
	г. Санкт-Петербург, пр. Лиговский, д. 257.

СЕРВИС, ПРОДАЖА ЗАПЧАСТЕЙ
	8-963-344-05-89

	Санкт-Петербург
	Интерэктив групп

ООО
	г. Санкт-Петербург, ул. Руднева, 21/10
	8-911-716-39-68

	Луга, Ленинградская обл.
	Ваш комфорт
	Ленинградская область, г. Луга, пр. Володарского, д. 15
	8-921-631-63-25

8-965-009-51-45

	Беларусь, г. Минск
	ПлагСити

ООО
	Беларусь, г. Минск, ул. Якуба Коласа, оф. 13
	+375296400334


 г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 147-149 А. 

Телефоны: (812) 316-00-61.
https://kotloprofi.ru
Ознакомление с настоящим руководством и соблюдение изложенных в нем правил обеспечит правильную установку и длительную эксплуатацию устройства.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, которые посчитает необходимыми, и которые не будут отражены в руководстве по эксплуатации, но при этом основные свойства изделия не изменятся.

[image: image2.png]



Прибор нельзя выбросить как обыкновенный мусор, его следует сдать в соответственный пункт приема электронных и электрических приборов для последующей утилизации. Соответственный способ утилизации ликвидирует возможное негативное влияние на окружающую среду.

Для получения более подробной информации относительно утилизации этого изделия следует обратиться в соответственную региональную службу по утилизации или в магазин, в котором было приобретено изделие.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувствительными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с этим прибором.

Описание
Монтаж электрического котла и всех сопутствующих подключений следует поручить специализированному обслуживающему персоналу.

Выполнение вышеуказанных работ следует подтвердить в Свидетельстве о проведении первоначального пуска.
ВНИМАНИЕ! Не включать, если существует возможность замерзания воды в котле.
Реализация оборудования осуществляется через торговую сеть.

Ознакомление с настоящим руководством и руководствами по эксплуатации составных узлов обеспечит правильный монтаж и безаварийную эксплуатацию котла.  Длительная и надежная работа устройства зависит в большой степени от правильной его установки и способа эксплуатации.
Первоначальный пуск котла необходимо поручить aвтoризованному сервисному центру. Отсутствие подтверждения о первоначальном пуске может быть причиной отказа от гарантийных обязательств.
Электрический котел серия M400 предназначен для отопления жилых помещений с помощью радиаторов или системы водяных теплых полов, а также приготовления горячей воды с помощью бойлера косвенного нагрева, качестве теплоносителя используется вода, или специальная незамерзающая жидкость. 
Устройство нужно подбирать на основании теплового баланса объекта согласно расчетов. Ориентировочная отапливаемая площадь в зависимости от плотности мaтеpиaла стен дoмa, коэффициента изоляции и застекления стен составляет для:
4
кВт
дo
30   ÷   50
м2
6
кВт
дo
40   ÷   70
м2
8
кВт
дo
60   ÷   100
м2
12
кВт
дo
100   ÷   140
м2
      Котел относится к низкотемпературным (температура воды в тpубопроводaх отопления не выше 80° С при радиаторном отоплении и 55°С при отоплении водяным теплым полом), установкам работающим в замкнутой системе отопления с принудительной циркуляцией воды, подготовленной согласно установленных норм. 
Первоначально заводскими установками котел настроен для работы с водяным теплым полом (ограничение температуры теплоносителя 55°С). Для работы на систему радиаторного отопления необходимо в режиме программирования изменить раздел 3 , пункт 5.
Котел работает в автоматическом режиме при сведенном к минимуму обслуживанию .
     В котле установлены: циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком, предохранительный клапан, расширительный бак.
Электропроводка должна быть защищена автоматическим выключателем и средствами, обеспечивающими отключение прибора от электросети, в которых расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее 3мм.

Технические данные
	Допустимое давление
	МПа
	0,3

	Минимальное давление
	МПа
	0,05

	Температура на выходе: радиаторы (теплый пол)
	°С
	30÷80 (30÷55)

	Допустимая температура
	°С
	85

	Габаритные размеры (ВхШхГ)
	мм
	730х410х255

	Масса
	кг
	20

	Патрубки присоединения 
	
	1/2”-3/4"

	Расширительный бак
	л
	7

	Серия котла
	М400

	
	4
	6
	8
	12

	Номинальная мощность
	кВт
	4
	6
	8
	12

	Потребляемая мощность
	I    ступень
	кВт
	2
	2
	4
	4

	
	II   ступень
	
	4
	4
	6
	8

	
	III  ступень
	
	-
	6
	8
	12

	Напряжение питания      
	
	220V 
	380V
	220V 
	380V
	220V 
	380V
	380V

	Номинальный ток
	А
	20,5
	6,8
	27,3
	13,6
	36,4
	18,8
	27

	Номинальное значение выключателя макс. тока
	А
	25
	10
	32
	16
	40
	20
	32

	Минимальное сечение проводов питания
	мм2
	4
	5х1,5
	6
	5х2,5
	10
	5х4
	5х4

	Класс защиты
	
	IP X1


Табл.1
Установка

Все работы по установке следует выполнять при отключенной подаче электрической энергии и воды.

[image: image3.png]" TWV




	ZAS – Бойлер косвенного нагрева      
	G - Радиатор

	Tzas – Датчик t бойлера
	

	TWV – Трехходовой кран
	

	F – Фильтр 
	

	TR – Комнатный термостат
	


                                             Рис.1                                                                                                                         
Условия монтажа:
- разрешение поставщика электроэнергии на соответствующую пиковую мощность;
- электрическая проводка должна быть исправна, и выполнена согласно обязывающих норм;
- расчет и монтаж центральной системы отопления выполнены согласно обязывающих норм;

- при необходимости система центрального отопления должна быть снабжена дополнительным  расширительным сосудом с диафрагмой если расчеты показывают недостаточную емкость расширительного бака установленного в котле для данной системы;
- на выходе клапана безопасности запрещено монтировать запорную арматуру (например краны);
- котел не допускается устанавливать во влажных и взрывоопасных помещениях.

Монтаж
1. Монтаж котла произвести вертикальными патрубками вниз при помощи монтажных болтов, выдерживая минимальные расстояния от стен и потолка не менее 200 мм.
2. Подключить устройство к отопительной системе, оснащенной запорной арматурой и фильтром на входе котла рисунок 1.
3. Заполнить отопительную систему подготовленной водой (СанПиН 2.1.4.1074-01/ ПИТЬЕВАЯ ВОДА), что значительно влияет на износоустойчивость ТЭНов.                         
4. Удалить воздух из системы отопления. При заполнении системы водой и в процессе эксплуатации  клапан автоматического воздухоотводчика насосного блока должен быть открыт. 

5. Подключить котел к электрической проводке используя защитный автомат и УЗО .

[image: image4.png]m

e e

7 S——

PE





Рис.2
6. При необходимости установить   комнатный регулятор температуры согласно инструкции по эксплуатации регулятора.                                                                                                                                                                

7. Подключить комнатный регулятор температуры при помощи двухжильного провода 2х0,75мм2 к клеммам котла (беспотенциальный вход – 220В не подавать (рис.7, 8). 
Запуск

Первоначальный пуск котла осуществляет авторизованный сервисный центр.

Несоблюдение этого требования может привести к повреждениям устройства и потере гарантии.
1. Проверить подключение котла к системе отопления, убедиться в отсутствии подтекания теплоносителя.
2. Проверить давление в системе отопления (не менее 0,5 бар).

3. Открыть запорную арматуру.

4. Удалить воздух из циркуляционного насоса и системы отопления, проверить свободное вращение ротора насоса.

5. Проверить плотность поджатия электрических клемм. 

6. Замерить величину напряжения в сети на входе устройства.

7. Проверить срабатывание УЗО в электрощите.

8. Включить питание котла и сам котел. Проверить функционирование переключателей. Установить режим работы.

9.Произвести запись о выполненных работах в «Свидетельство о проведении первоначального пуска» .
Эксплуатация

Для безаварийной работы котла в отопительном сезоне следует:

1. Не спускать воду из системы водяного отопления после отопительного сезона.

2. Удалять все возможные утечки из системы водяного отопления и мест подключения.

3. Перед началом каждого отопительного сезона рекомендуется поручить осмотр котла сервисному центру (платная услуга).
4. В случае большого перерыва в работе котла между отопительными сезонами перед включением котла произвести ручное проворачивание вала циркуляционного насоса.

5. Периодически проверять поджатие электрических клемм.

Панель управления
[image: image5.png]cooQ| 0D oo

ON/OFF

Display Screen

SET

A 1]2[3[4]5]6] P D000 S 7 #

»88 5|





Рис. 3
На панели управления котла (Рис. 3) расположены элементы управления и сигнализации режимов работы:
	
[image: image6.png]


        Символ работы циркуляционного

          насоса
	
[image: image7.png]ooooon



  Режим радиаторного отопления

	
[image: image8.png]


          Индикатор таймера
	
[image: image9.png]


    Режим отопления теплым полом

	
[image: image10.png]


       Индикатор ошибки
	
[image: image11.png]


        Индикатор функции защиты от замерзания

	
[image: image12.png]Gyoonl



 Индикатор нагрева

[image: image13.png]


 Индикатор комнатного термостата

 Назначение кнопок
      ON/OFF: включение/выключение устройства

      UP: увеличение устанавливаемых значений температуры и времени

      DOWN: уменьшение устанавливаемых значений температуры и времени

      SET: вход в режим выбора функций 
      TIMER: включение/ выключение таймера
Основные операции и индикация на панели котла
	
[image: image14.png]


Индикатор работы котла в режиме ГВС

  Display Screen – Подключение панели управления


1.Установка текущего времени

Для начала работы котла необходимо установить текущее значение времени. Для этого необходимо выключить котел кнопкой ON/OFF. Затем нажать кнопку SET в течении 3 сек. Котел перейдет в режим установки текущего времени, начнет мигать символ минут на панели котла (：88). Нажатием кнопок [UP] или [DOWN] установите значение минут текущего времени. После этого нажмите кнопку [SET] еще раз, начет мигать символ часов (88:), нажимая копки [UP] или [DOWN] установите значение текущего часа. Затем нажатием кнопки [SET] выйдите из режима установки текущего времени.
2.Установка температуры теплоносителя 

При включенном режиме отопления (кнопка ON/OFF включена), нажатием кнопок [UP] или [DOWN] выберите требуемую температуру в пределах 30°C-80°C. При подключении датчика температуры бойлера на дисплее появиться символ работы котла в режиме ГВС. При запросе на нагрев воды на табло появиться температура горячей воды. Установите необходимую температуру нажатием кнопок [UP] или [DOWN].

3.Установка программирования:  

Выключить котел кнопкой «On/Off»
Нажать кнопку «Timing» (10 сек) далее котел войдет   в режим программирования.

1) Код РН – ступени мощности котла (3 ступени), кнопками вверх/вниз выбираем 

количество ступеней нагрева, РН01- РН03.

2) Код FH – режим работы циркуляционного насоса.  FH01 – Работа 5 мин./ остановка 4 мин., FH02 – Работа 3 мин./ остановка 8 мин., FH03 – проверка работы циркуляционного насоса.

3) Код PL – гистерезис температуры бойлера косвенного нагрева 5-20 °С

4) Код НС - гистерезис температуры системы отопления 5-20 °С

5) Код НЕ00 – температура радиаторного отопления. 

        Код НЕ01- водоциркуляционный теплый пол.
6) Остальные коды сервисные –НЕ ИЗМЕНЯТЬ.
4.Установка таймера (не используется при подключении внешнего терморегулятора)
[image: image26.png]P TTo[ 116l foooon

ERRERRE] 4 f‘@, @ =utl




В режиме отопления нажмите кнопку [TIMER], загорится индикатор таймера. Затем нажмите [SET] чтобы войти в режим установки таймера. Символ часа начнет мигать, затем нажимая кнопки [UP] или [DOWN] выберите значение часа в пределах 0-24. 

Если необходимо чтобы в течении выбранного часа котел работал в режиме отопления нажатием кнопки [TIMER] включаем символ этого часа в шкале времени на панели управления ;
                                                                                                                                        Рис.4
Если необходимо чтобы в течении выбранного часа котел работал в режиме ожидания нажатием кнопки [TIMER] выключаем символ этого часа в шкале времени на панели управления ;  
Например: Необходимо, чтобы в течении суток котел в режиме нагрева работал с 12.00 до 24.00, и с 24.00 до 06.00. А в период с 06.00 до 12.00 находился в режиме ожидания (нагрев не включается). Для этого оставляем символы часов с 12 до 6 включенными, а с 7 до 11 выключаем. Как на рисунке 5
5.Включение таймера  (не используется при подключении внешнего терморегулятора)
Когда котел находится в режиме отопления, нажатием кнопки [TIMER]включаем таймер, загорается индикатор таймера (рис.6) и котел начинает работать по времени установленном на шкале таймера.
При повторном нажатии кнопки [TIMER] выключается индикатор таймера (рис.4), и котел продолжает работу в режиме отопления без учета времени.             
   [image: image15.png]000000 ®
CCc
- ‘e
‘-‘ -‘ A

QLT Gent




                                          [image: image16.png]- EJ°oo
M L3Ny

CC-
‘-‘-‘A

\g Gt




                                                                                       Рис.5                                                                                                   Рис.6
6. Режим защиты от замерзания

При включенном автомате питания в отопительном котле реализован режим защиты от замерзания. При этом устройство может быть выключено с помощью кнопки питания на панели управления и находиться в режиме ожидания. При падении температуры теплоносителя до 5 °С включается насос и через 30 секунд включается один ТЭН. Нагрев ТЭНа производиться до тех пор, пока температура теплоносителя не поднимется до 30°С. После чего устройство снова переходит в режим ожидания. 

[image: image17.png]M-400 4.0/6.0/8.0kw

@)

MpeaenbHbI HEBO3BPATHbLIN TEPMOCTaT

N

HarpeBaTenbHbIn y3en

PacwuputenbHbin bak

CamoBO3BpaTHbLIN TEPMOCTAT

MpenoxpaHUTeNbHbIN KnanaH 3 bap

BxoaHaa KnemHas KopobKa

OcHoBHaA naaTta (y3en MowHoCTH)

aTunK gasneHus
aTumnK t TennoHocUTenA

< Pene npoToKa

Hr— LIMpKYyNALMOHHbBIN Hacoc

MaHomeTp

Pasbem KOMHaTHOro Te PMOCTaTa

Pa3sbem pgatumka t bomnepa /

Nopatowaa nnHmna CO

N

Mo4NUTOYHbBIN KpaH

ObpaTtHasa amHua CO




                                                                                                  Рис.7
[image: image18.png]M-400 12kw .

MpeaenbHbI HEBO3BPATHbLIN TEPMOCTaT

BxoaHaa KnemHas KopobKa

HarpeBatenbHbIN y3en

OcHoBHaA naaTta (y3en MowHoCTH)

CamoBO3BpaTHbI TepMocTaT [[T® 2 |I

MpenoxpaHUTeNbHbIN KnanaH 3 bap-

PacwuputenbHbin bak = o N

/LI,MpKynﬂu,MOHHblﬁ Hacoc

Ly
NaTunK gaBneHus A ||

aTtyumk t TennoHocuTena.

Pa3zbem KOMHATHOro TepmocTaTa MaHomeTp
Pa3sbem pgatumka t bomnepa
Mopatowas amHma CO j ObpaTtHasa amHua CO

Mo4NUTOYHbBIN KpaH




                                                                                                     Рис. 8
[image: image19.png]584mm

A: Moanatowas anHms CO 3/4
C: ObpaTtHas namHua CO 3/4"

B: MoakntoyeHre noaAnUTo4YHOM AnHumM 1/2"
D: MaTpyboK npeaoxpaHUTEIbHOrO KaanaHa

E: MoakntoueHne KOMHaTHOro TepMocCTaTa
F: MoakntoyeHune gatumnka t bonepa

G: MognuTo4HbIN KpaH
H: MaHomeTp

- = 250

s





 Рис.9
Электрический отопительный котел состоит из следующих основных частей:

- нагревательного узла, в котором нагревательные элементы греют циркулирующую воду 
- панели  управления , контролирующей работу котла ( на схеме не указана) 

- циркуляционного насоса, обеспечивающего проток теплоносителя через котел 
- расширительного бака 
- датчика протока 
- основной платы- узел мощности
- предохранительного клапана 3 бар
-датчика давления

-манометра

-невозвратный термоограничитель (предельный термостат)

-термостат перегрева самовозвратный

- подпиточного крана системы отопления
В котле применены следующие  системы защиты:

- ограничитель температуры, который при превышении температуры в 85°С в нагревательном узле, отключает электрическое питание котла, невозвратный,  для возвращения котла в работу необходимо устранить причину аварии.
-ограничитель температуры самовозвратный , который при превышении температуры в 85°С отключает питание ТЭНов.
-датчик давления , который защищает котел от включения нагрева при давлении теплоносителя в котле ниже 0,5 бара.

- датчик протока, который защищает котел от включения нагрева при отсутствии циркуляции теплоносителя.

- предохранительный клапан 3 бара, срабатывающий при превышении допустимого давления в системе отопления.
- устройство защиты от токов утечки, защищающие потребителя от поражения электрическим током .

В случае использования котла без внешнего комнатного регулятора на клеммах подключения терморегулятора должна быть установлена перемычка!
Подавать напряжение 220В на клеммы для подключения комнатного терморегулятора запрещено!
Принципиальная схема 
1) Узел мощности 
[image: image20.jpg]Water pressure switch

KSD301
Thermostat

Water boiler NTC

ﬂ Display screen

T

I\J

Room Thermostat

1
Eo 5
|
)

Heating NTC Induction coil

Fuse

Water pump  3-way Valve

ey

KM2Z

K¥3

O 0

W-0UT W-IN

Ll Ll f——

-0uT V-IN U-00T y-IN N-0UT2

KNS

—4 O

N-OUT1  N-IN

Heating elment




Рис.10
[image: image21.png]i 4/6/8 KW

na

asoe
L1L2L3

N
l Dlﬂ ED -
=5
2 w
=] ¢} q

KsD308 o q
thermostat =
Z 2





                                                                      Рис.11
[image: image22.png]2208
M L
t I 12KW
3808
M L1L2L3
=
(=]
KSD308
thermostat E -
=3
o
=

M-400 12kw





Рис.12
2) Узел мощности 12 кВт 380V
Подключение бойлера косвенного нагрева:

Для работы котла с бойлером косвенного нагрева необходимо подключить датчик бойлера (опция) к клеммам на наружной панели котла. Подключить трехходовой кран (опция) к разъему на плате «узел мощности» специальным кабелем (опция).

Рекомендуемый трехходовой кран - FUGAS и его аналоги.
Установка температуры ГВС: 
При подключении датчика температуры бойлера появляется на дисплее символ работы котла в режиме ГВС. При запросе на нагрев воды на табло появляется температура горячей воды. Установите необходимую температуру нажатием кнопок (UP) или (DOW
Неисправности и методы их устранения.
	Код неисправности
	Причина
	Действие

	E0


	Сработала защита по току утечки  14 мА
	-Проверить состояние ТЭНов, сопротивление  изоляции ТЭНов. Заменить ТЭН;

-Проверить сопротивление изоляции проводов питания.

-обратиться в сервисный центр.

	E2
	Температура на датчике температуры ниже 0°С
	-Поднять температуру в помещении выше 10°С;

-Проверить отсутствие замороженных  участков трубопровода;

- Заменить датчик температуры;

- Обратиться в сервисный центр.

	Е3
	Низкий проток теплоносителя
	- Проверьте питание циркуляционного насоса;

-Проверьте не заблокирован ли циркуляционный насос;

-Проверьте отсутствие воздуха в системе отопления;

- Проверьте датчик протока 

- Обратиться в сервисный центр.

	Е6
	Сработала защита по перегреву
	-Проверить отсутствие воздуха в   

 нагревательном узле;

-Включить невозвратный термоограничитель

-Обратиться в сервисный центр

	E8
	Датчик температуры котла выдает значение температуры более  95°С
	-Низкое давление теплоносителя в котле (рекомендованное значение 1,5 -2бар);

-Возможно в системе закрыт кран или засорен трубопровод, затруднена циркуляция теплоносителя;

	Е9
	Неисправность датчика температуры котла
	- Заменить датчик температуры котла

-обратиться в сервисный центр.

	EP
	Защита от падения давления теплоносителя в системе («сухого хода»)
	Давление  в системе отопления упало ниже 0,5 кГ/см2.
- установить причину падения давления.


Условия хранения и  транспортировки
Электрокотлы должны храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении электрокотлов должна быть в диапазоне + 5°С - + 40°С. Относительная влажность воздуха не более 80 % при + 25°С. Срок хранения котла составляет 2 года.
Прибор можно транспортировать в заводской упаковке любым видом закрытого транспорта, с обязательным соблюдением мер предосторожности при разгрузке.

Условия гарантии
1.    Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю-пользователю безотказную работу оборудования в течение 12 месяца со дня первоначального пуска, но не более 18 месяцев с момента отгрузки со склада. Срок службы электрокотла — 10 лет при эксплуатации в средней полосе России.
2.    Покупатель-пользователь лишается права гарантийного ремонта, если установка произведена не сервисным (специализированным) центром.

3.    В случае обнаружения неисправности покупатель-пользователь обязан обратиться  уполномоченный сервисный центр  или в пункт продажи.

4.    Изготовитель  несёт  гарантийную  ответственность  только  тогда,  когда  неисправность  возникла  вследствие производственного дефекта.

5.    Изготовитель оставляет за собой право выбора: устранить дефект или доставить новое оборудование.

6.    Гарантийный ремонт осуществляется бесплатно.

7.    Гарантийный срок продлевается на отрезок времени, в течение которого покупатель-пользователь не мог пользоваться котлом вследствие производственного дефекта.

8.    В случае замены неработающего оборудования на новое, гарантийный срок отсчитывается c начала.

9.  Для выполнения гарантийного ремонта необходимо иметь:

-
полностью заполненную карту гарантии (гарантийный талон)

-
накладную и квитанцию, подтверждающие покупку

-
заполненное сервисным (специализированным) центром свидетельство о первоначальном пуске

-
заявление общего характера

10.  Гарантийные обязательства не распространяются на оборудование: 

-            получившее повреждения, вызванные не соответствующим назначению использованием оборудования, неправильным монтажом или вводом в эксплуатацию покупателем или третьими лицами, небрежным обращением, несоблюдением условий инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию, внесением изменений или выполнением ремонтных работ покупателем или третьими лицами, использованием деталей не фирмы производителя;

-           имеющее повреждения, вызванные агрессивными парами, коррозией вследствие установки оборудования в неподходящих для этого помещениях, вследствие пожара, затопления или других форс-мажорных обстоятельств.
11.  Сервисный центр, осуществляющий гарантийный и после гарантийный ремонт, проводит первоначальную диагностику оборудования.

12.  Гарантийные обязательства снимаются при отсутствии заполненного гарантийного свидетельства о первоначальном пуске оборудования представителем сервисного (специализированного) центра или организацией, уполномоченной выполнять пуско-наладочные работы данного оборудования.

Комплектация

1. Электрический котел








1 шт

2. Монтажный комплект








1 шт

3. 
Трехходовой клапан с приводом , датчик температуры бойлера, провод для подключения трехходового клапана – опция, заказывается отдельно

               
Свидетельство о проведении первоначального пуска

Пользователь……………………………………………………………………………………………

Фамилия, Имя, Отчество

………………………………………………………………………………………………………………….

Адрес

Тип котла…………………..Заводской номер………………………………

Дата пуска…………………………………………………………………………………………………

Напряжение в электросети………………………………………………………………………

Теплоноситель, давление……………………………………………………………………….

Пуск произвел………………………………………………………………………………………….

название организации

………………………………………………………………………………………………………………….

Фамилия и имя специалиста

Адрес организации произведшей пуск…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон…………………………………………………………………………………………………….

……………………../……………….                                      Подтверждаю проведение

читаемая подпись специалиста                                               первоначального пуска

производившего пуск                                                         

                                                                       …………………………………………..

печать организации                                                                                                            подпись пользователя

Карта гарантии

	Электрический котел

Серии M-400______
	
	Дата продажи:
	Подпись клиента
	Дата продажи:
	Подпись клиента

	
	
	Список замененных деталей

-

-

-

-
	Список замененных деталей

-

-

-

-

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата продажи
	
	
	

	
	
	Дата проведения ремонта
	
	
	Дата проведения ремонта

	
	
	
	
	
	

	Печать и подпись продавца
	
	
	
	
	

	
	
	Дата проведения ремонта
	
	
	Дата проведения ремонта

	
	
	Список замененных деталей

-

-

-

-
	Список замененных деталей

-

-

-

-

	Печать и подпись подрядчика проводки
	
	
	

	
	
	Дата продажи:
	Подпись клиента
	Дата продажи:
	Подпись клиента

	
	
	
	
	
	


Не заполненная карта гарантии считается не действительной

Сведения о изготовителе:

Завод-изготовитель:  FOSHAN CITY SHUNDE TAIHENG TRADING CO LTD,SHUNDE,FOSHAN CITY,GUANGDONG,CHINA                                                               

Кодовое обозначение:

[image: image23.png]



	Model: М400-4

	Electric boiler heating

Электрический отопительный котел

Model: М400-4,5
	Serial number

	Voltage                                                 Напряжение

220V 1N/380V 3N – 50HZ
	Protection                                                    Защита

IPX4



	Power                                                    Мощность
                        4,0 kwt
	Maximum                                      Максимальное 

working                                          рабочее 

pressure                                         давление
2,5 bar (0.25 Mpa)

	
[image: image24.jpg](3





[image: image25.png]EAL




	FOSHAN CITY SHUNDE TAIHENG TRADING CO
LTD, SHUNDE, FOSHAN CITY, GUANGDONG,
CHINA




Свидетельство о проведении первоначального пуска
Пользователь……………………………………………………………………………………………

Фамилия, Имя, Отчество

………………………………………………………………………………………………………………….

Адрес

Тип котла…………………..Заводской номер………………………………

Дата пуска…………………………………………………………………………………………………

Напряжение в электросети………………………………………………………………………

Теплоноситель, давление……………………………………………………………………….

Пуск произвел………………………………………………………………………………………….

название организации

………………………………………………………………………………………………………………….

Фамилия и имя специалиста

Адрес организации произведшей пуск…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Телефон…………………………………………………………………………………………………….

……………………../……………….                                      Подтверждаю проведение

читаемая подпись специалиста                                               первоначального пуска

производившего пуск                                                         

                                                                       …………………………………………..

печать организации                                                                                                            подпись пользователя

Карта гарантии

	Электрический котел

Серии M-400 ______
	
	Дата продажи:
	Подпись клиента
	Дата продажи:
	Подпись клиента

	
	
	Список замененных деталей

-

-

-

-
	Список замененных деталей

-

-

-

-

	
	
	
	

	
	
	
	

	Дата продажи
	
	
	

	
	
	Дата проведения ремонта
	
	
	Дата проведения ремонта

	
	
	
	
	
	

	Печать и подпись продавца
	
	
	
	
	

	
	
	Дата проведения ремонта
	
	
	Дата проведения ремонта

	
	
	Список замененных деталей

-

-

-

-
	Список замененных деталей

-

-

-

-

	Печать и подпись подрядчика проводки
	
	
	

	
	
	Дата продажи:
	Подпись клиента
	Дата продажи:
	Подпись клиента

	
	
	
	
	
	


Не заполненная карта гарантии считается не действительной


_1494840942

_1494841018

_1807365167

_1654071372

_1494840977

_1494840743

_1494840781

_1494840829

_1494839992

