Сертификат ISO 9001

Пожалуйста, убедитесь в том, что руководство по использованию передано пользователю

Настенный газовый котел - Высокоэффективный - регулируемый

Газовый настенный котел с модуляцией пламени

Инструкция по эксплуатации, установке и обслуживанию котла

Внимательно прочтите все предупреждения и инструкции, находящиеся в данном руководстве, так как они содержат важную информацию по эксплуатации, установке и сервисному обслуживанию. Сохраняйте данное руководство для дальнейших ссылок.

Установка должна производиться квалифицированным специалистом, на которого будет возложена ответственность за соблюдение существующих регламентирующих правил по безопасности.

| ОГЛАВЛЕНИЕ | СТРАНИЦА |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ОПИСАНИЕ ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАЗМЕРЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ – КАЛИБРОВКА СОПЛА СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ ОТКЛОНЕНИЯ В РАБОТЕ И РЕГУЛИРОВКИ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ ВОДНЫЙ КОНТУР УСТАНОВКА ЗАПУСК ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫПУСКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ КЛАПАНА HONEYWELL VK 4105 ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГАЗА ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ | 4 5 6 7 7 8 9 12 13 14 15 16 16 18 19 20 20 22 23 |

# Поздравляем…

… Вы сделали блестящий выбор. Благодарим Вас за выбор нашей продукции. ЛАМБОРДЖИНИ КАЛОРИКЛИМА представлена в Италии и во всем мире широкой сетью агентов и агентов-концессионеров, обеспечивающих постоянное присутствие на рынке.

Квалифицированное сервисное обслуживание продукции осуществляет служба технической поддержки «ЛАМБОРДЖИНИ СЕРВИС».

При установке и размещении котла:

СТРОГО СЛЕДУЙТЕ ДЕЙСТВУЮЩИМ МЕСТНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

- Данный буклет является неотъемлемой и существенной частью поставляемой продукции.

Внимательно прочтите инструкции в данном буклете, так как они содержат важные сведения об установке, использовании и сервисном обслуживании. Сохраняйте буклет для дальнейшего использования. Установка котла должна быть проведена квалифицированным специалистом, согласно действующим регламентирующим правилам, в соответствии с инструкциями производителя. Неправильная установка может привести к телесным повреждениям или нанести вред людям, животным или предметам, ответственность за которые в данном случае производитель не несет.

- После снятие упаковочного материала проверьте целостность содержимого. При возникновении сомнений не используйте устройство и свяжитесь с поставщиком. Упаковочные материалы (деревянные ящики, гвозди, скобы, пластмассовые пакеты, пена и т.д.) должны находиться вне досягаемости детей, так как они представляют собой постоянную опасность.

- Данный котел предназначен для нагрева воды до температур ниже точки кипения (при атмосферном давлении). Он должен быть соединен с отопительной системой, совместимой по производительности и тепловой мощности.

- Устройство может быть использовано только для целей, для которых оно предназначено. Любое другое использование считается несоответствующим и, как следствие, опасным.

Производитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный вследствие несоответствующего, ошибочного или неразумного использования устройства.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОПЕРАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГАЗА ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОПЫТНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ СПЕЦИАЛИСТОМ.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КОТЛА МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЛАМБОРГИНИ.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К КАКИМ-ЛИБО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ. ОТКРОЙТЕ ДВЕРИ И ОКНА. ЗАКРОЙТЕ ГАЗОВЫЕ КРАНЫ.

РАЗМЕЩАЙТЕ КОТЕЛ НА СТЕНКЕ, РАВНОЙ ИЛИ ПРЕВОСХОДЯЩЕЙ КОТЕЛ ПО  ШИРИНЕ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предисловие

Уважаемый Покупатель,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали настенный котел XILO 20 MC ( MCS) W TOP фирмы Ламборгини. Этот агрегат отличается передовым дизайном, современным технологическим решением, высокой надежностью и качеством изготовления. Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией, поскольку в ней содержатся важные сведения по технике безопасности при установке, эксплуатации и техническом обслуживании агрегата.

XILO 20 MC ( MCS) W TOP является генератором тепла для сетей отопления и горячей воды с высоким КПД, действующим на природном газе или GPL, который оснащен горелкой на атмосферном воздухе с электронным зажиганием, герметичной топкой (MCS) с принудительной вентиляцией (MCS) и системой управления на микропроцессоре.

Панель управления

1 Регулировка температуры системы отопления

2 Регулировка температуры контура горячей воды

3 Переключатель режима:

| 0 | Выключено |
| --- | --- |
|  | Летний режим (только контур горячей воды) |
|  | Зимний режим (отопление + горячая вода) |
| RESET | Сброс настроек котла |
| TEST | Функционирования в режиме тестирования |

Индикация режимов функционирования при работе агрегата

При нормальном функционировании система диагностики агрегата передает информацию о состоянии последнего с помощью светодиодов

Функционирование светодиодов

- Горит		Не горит		Мигает (при неисправностях — часто)

Обозначение работы светодиодов см. на стр. 14

Включение и отключение

Включение

- Подключить электропитание к агрегату.

- Открыть кран подачи газа выше котла.

Поставить переключатель режимов в положение  (зима) или  (лето)

- Установить ручку регулировки температуры системы отопления и контура горячей воды на требуемый показатель температуры.

- Котел готов к автоматическому включению при каждом открытии крана горячей воды или при получении сигнала от термостата температуры воздуха.

|  | Если по окончании цикла зажигания горелки не загораются и горит красный светодиод, поставить переключатель в положение RESET на 1 секунду, затем в положение или . В течение следующих 30 секунд система управления повторяет цикл зажигания. Если и после третьей попытки горелки не загораются, следует обратиться в сервисную службу. |
| --- | --- |
|  | В случае нарушения подачи электропитания во время работы котла горелки гаснут и автоматически загораются снова при восстановлении электропитания. |

Отключение

Поставить переключатель в положение 0.

После того, как котел погаснет, сохраняется лишь подача элетропитания на микропроцессор.

Нагрев воды в систему отопления и в контур горячей воды прекращается, все светодиоды гаснут; продолжает функционировать только система предотвращения оледенения.

|  | При отключении от агрегата электропитания и/или газа система предотвращения оледенения не функционирует. При длительном отключении в зимнее время с тем, чтобы предотвратить повреждение водяных контуров в результате оледенения, рекомендуется слить всю воду из котла, из системы отопления и контура горячей воды; либо слить воду только из контура горячей воды и добавить в воду системы отопления антифриз, соответствующий требованиям, указанным в разделе 2.3. |
| --- | --- |

Регулировка

Регулировка давления воды в системе отопления

При холодной воде в системе показатель давления на гигрометре котла должен составлять примерно 1,0-1,5 Бар. Если давление в системе отопления опускается ниже минимального уровня, повысить давление воды до требуемого показателя с помощью открытия крана залива воды (см. рис. 7, поз. 74). По окончании операции всегда следует закрывать кран залива воды.

ОПИСАНИЕ

Данные котлы полностью автоматические, а газовый контроль осуществляется электронным блоком управления со следующими свойствами:

- наличие непрерывной модуляции пламени на обоих контурах

- возможность регулировки тепловой мощности

- возможность регулировки плавного розжига

Модели Xilo оборудованы:

- реле давления по отсутствию воды

- общим предохранительным термореле

- высокоэффективным битермическим теплообменником

# XILO 20 MC W TOP

Электронное зажигание с ионизационным контролем пламени.

Горение и выпуск дымовых газов – атмосферного типа. Также поставляется КОНТРОЛЬ ДЫМОХОДА - специальный прибор для выброса дымовых газов.

# ТЕРМОСТАТ КОНТРОЛЯ ДЫМОХОДА

Котел оборудован термостатом контроля дымохода для контроля удаления дыма. Повышение температуры дымовых газов в устройстве предотвращения обратной тяги свидетельствует об аномалиях в процессе удаления дыма, в результате чего перекрывается подача газа. Датчик системы контроля дымохода, установленный в устройстве предотвращения обратной тяги, определяет изменение температуры и блокирует работу котла. Эффективная работа данного предохранительного устройства зависит от следующего:

- Не отключайте термостат контроля дымоХОда.

- Немедленно инспектируйте котел и дымоход при частом срабатывании системы КОНТРОЛЯ ДЫМОХОДА.

- Если система КОНТРОЛЯ ДЫМОХОДА была заменена, убедитесь в том, что Вы правильно выполнили инструкцию по сборке и установке датчика и что используются только оригинальные запасные части ЛАМБОРГИНИ.

При возникновении неисправности в системе удаления дымовых газов действуйте быстро для предотвращения образования окиси углерода, ядовитого газа, который вызывает интоксикацию и может привести к летальному исходу, как у людей, так и животных.

# XILO 20 MC W TOP

Котел оборудован электронным блоком для осуществления автоматического зажигания и ионизационным электродным контролем пламени.

Удаление дымовых газов может выполняться следующим образом:

- концентрической трубой дымохода с трубой притока воздуха

- двойной трубой, одной для удаления дымовых газов, другой для притока воздуха для горения.

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

# XILO 20 MC W TOP				XILO 20 MCS W TOP

Точка анализа дымовых газов

ПОЯСНЕНИЯ

| Реле давления дымовых газов Вентилятор Сенсор нагрева Общее предохранительное термореле Битермальный теплообменник Горелка Электрод зажигания Электрод контроля Автоматический клапан стравливания воздуха Предохранительный клапан Реле давления по отсутствию воды Циркуляционный насос Кран заполнения системы Газовый клапан Регулирующая катушка | Перепуск (опционально) Расходомер приоритета Датчик горячей воды Точка замера давления газа Бак-компенсатор Измерительный прибор Сигнальный индикатор отклонений в работе Сигнальный индикатор включения/выключения Сигнальный индикатор блокировки Регулирующий потенциометр горячего водоснабжения Функциональный регулятор Регулирующий потенциометр отопления Кожух дымохода Система контроля дымохода Отбор проб продуктов горения |
| --- | --- |

РАЗМЕРЫ мм

# XILO 20 MC W TOP					XILO 20 MCS W TOP

Технические характеристики

| Модель | Тепловая мощность | Мин. тепловая мощность | Подключения | Рабочее давление бар | Подача горячей воды | Бак-Компенса-тор | Вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Входная | Выходная | Входная | Выходная | Гл. система | Газ | Горячая вода | Контур отопления | Контур горячего водоснабжения | Непре-равная ΔT 30° | Мини-мальная |  |  |
|  |  |  |  |  | подача | возврат |  | вход | выход |  |  |  |  |  |  |
|  | кВт | ккал/ч | кВт | ккал/ч | кВт | ккал/ч | кВт | ккал/ч | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | макс | макс | л/мин | л/мин | л | Кг |
| Xilo 20 MC W TOP | 25 | 21.500 | 22.5 | 19.350 | 10 | 8.600 | 8.45 | 7.267 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3 | 8 | 10.8 | 2.5 | 8 | 38 |
| Xilo 20 MCS W TOP | 25 | 21.500 | 22.75 | 19.565 | 10 | 8.600 | 8.45 | 7.146 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3 | 8 | 11 | 2.5 | 8 | 40 |

| МОДЕЛЬ | Расход потока дымовых газов отопление/горячее водоснабжение | Температура дымовых газов отопление/горячее водоснабжение | CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный кг/ч | Минимальный кг/ч | Номинальная °С | Минимальная °С | Номинальный | Минимальный |
| Xilo 20 MC W TOP | 63.45 | 59.53 | 101 | 71 | 5.5 | 2.3 |
| Xilo 20 MCS W TOP | 60.90 | 65.47 | 133 | 109 | 5.3 | 2.4 |

| Версия котла | Мод. MC тип B11 BS | Макс. температура воды 90°С |
| --- | --- | --- |
| Категория | Мод. MCS тип С12- С32- С42- С52- С62- С82 II 2H3+ | Номинальное давление газа – природный газ 20 мбар B 28/30 мбар – Р 37 мбар |

Характеристики циркуляционного насоса

Производительность/давление

Остаточное давление

мбар

Произпроизводительность

л/ч

Газ – калибровка сопла

Котел уходит с завода откалиброванным и готовым к работе на природном газе и сжиженном газе.

Правильная калибровка определяется по нижеследующей таблице:

| Тип газа | Давление сопла мбар | Произво-дительность | Сопло горелки | Н. тепло-творная способность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XILO 20 MC | XILO 20 MCS |  |  |  |
|  | мин | макс | мин | макс | м3/ч | ø мм | ккал/ч |
| Природный газ (G20-20мбар) | 2,0 | 11 | 1,2 | 10,5 | 2,52 | 1,2 | 8,550 |
| Сжиженный газ B (G30-28/30 мбар) | 4,6 | 25,9 | 3,5 | 25,5 | 0,73 | 0,75 | 29,330 |
| Сжиженный газ P (G31-37мбар) | 5,2 | 34 | 5 | 33,5 | 0,96 | 0,75 | 22,360 |

Кривая давления горелки – тепловая мощность

# XILO 20 MC						XILO 20 MCS

Температура нагревания регулируется в пределах от 21 кВт до 25 кВт (только XILO MC)

- Регулирование плавного розжига

3 мбар ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (МС) – 2.7 мбар ПРИРОДНЫЙ ГАЗ (МСS)

7 мбар СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ (МС) – 6 мбар СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ (МСS)

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ

Котел должен быть подключен к заземленному однофазному источнику питания 230В – 50Гц трехжильным кабелем; убедитесь, что подключение к линейному и нулевому выводу выполнено правильно.

Должен использоваться двухполюсный выключатель с размыканием контактов по меньшей мере 3 мм.

Провод питания должен заменяться только аналогичным со следующими характеристиками HAR H05 VV-F" 3 x 1.00 mm2. (Мы очень рекомендуем использовать только оригинальные аксессуары и запасные части ЛАМБОРГИНИ).

Установка должна быть проведена в полном соответствии с действующими регламентирующими правилами.

Позаботьтесь о надежном заземлении.

| Напряжение | Частота | Потребляемая мощность кВт | Индекс защиты | Уровень шума дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В | Гц | МС | МСS | IP | МС | МСS |
| 230 | 50 | 0,115 | 0,145 | IPX 4D | 51 | 46 |

Для получения доступа к электрической панели, которая содержит клеммный блок источника питания и все подключения к термостату помещения, действуйте следующим образом:

- Отсоедините подачу
 питания котла

- Отвинтите два винта
защитной решетки (рис. 1)

- Отвинтите два винта 
фиксации кожуха (рис. 2)

- Приподнимите кожух и
 вытяните его на себя (рис. 3)

- Для получения доступа к
 электрическим и электронным 
компонентам отвинтите винт А, 
вытяните всю панель (рис. 4). Нагните вниз и выкрутите винты В на крышке С.

СХЕМА МОНТАЖА XILO 20 MC W TOP – код карты 4.56035.0

Сопротивление 1 кОм

Регулятор

(Низкая температура)

Перемычка, которую необходимо
            разомкнуть, если требуется 
           ограничительное термореле

Подключение панели

Сигнальный индикатор блокировки 			Сигнальный индикатор отклонений в работе

Сигнальный индикатор
 включения/выключения

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

| BM | Регулирующая катушка | JP5 | Перемычка, отключаемая для низкой температуры | TST | Предохранительное термореле |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CiR | Циркуляционный насос отопления | JP6 | Монотермальный/битермальный переключатель | VG1 | Газовый клапан Honeywell VK 4105M |
| EA | Электрод зажигания | L | Питание 230В, 50Гц | 1 | Потенциометр отопления |
| EC | Электрод контроля | N | Нулевой провод | 2 | Перекл-ль: выкл |
| F | Предохранитель (2А) | PS | Реле давления по отсутствию воды |  | Лето |
| FC | Контроль дымохода | RLA | Регулировка мощности плавного розжига |  | Зима |
| FL | Расходомер | Rmax | Регулировка мощности максимального нагрева |  | Перезапуск |
| JP1 | Переключатель метан/сжиженный газ | SR | Сенсор нагревания |  | Тест |
| JP2 | Переключатель температуры горячей воды | SS | Сенсор горячей воды | 3 | Потенциометр горячего водоснабжения |
| JP3 | Переключатель последующей циркуляции | TA | Термостат помещения (если имеется) |  |  |
| JP4 | Переключатель ограничения зажигания | TL | Ограничительное термореле |  |  |

ПОЯСНЕНИЯ

СХЕМА МОНТАЖА XILO 20 MCSTOP – код карты 4.56035.0

Сопротивление 1 кОм

Регулятор

(Низкая температура)

Перемычка, которую необходимо
                  разомкнуть, если требуется 
                  ограничительное термореле

Подключение панели

Сигнальный индикатор блокировки 			Сигнальный индикатор отклонений в работе

Сигнальный индикатор
 включения/выключения

# ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ПОЯСНЕНИЯ

| BM | Регулирующая катушка | MP | Микро реле давления приоритета горячей воды | VG1 | Газовый клапан Honeywell VK 4105M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CiR | Циркуляционный насос отопления | N | Нулевой провод | 1 | Потенциометр отопления |
| EA | Электрод зажигания | PA | Реле давления воздуха | 2 | Перекл-ль: выкл |
| EC | Электрод контроля | PS | Реле давления по отсутствию воды |  | Лето |
| F | Предохранитель (2А) | RLA | Регулировка мощности плавного розжига |  | Зима |
| JP1 | Переключатель метан/сжиженный газ | Rmax | Регулировка мощности максимального нагрева |  | Перезапуск |
| JP2 | Переключатель температуры горячей воды | SR | Сенсор нагревания |  | Тест |
| JP3 | Переключатель последующей циркуляции | SS | Сенсор горячей воды | 3 | Потенциометр горячего водоснабжения |
| JP4 | Переключатель ограничения зажигания | TA | Термостат помещения (если имеется) |  |  |
| JP5 | Перемычка, отключаемая для низкой температуры | TL | Ограничительное термореле |  |  |
| JP6 | Монотермальный/битермальный переключатель | TST | Предохранительное термореле |  |  |
| L | Питание 230В, 50Гц |  |  |  |  |

ОТКЛОНЕНИЯ В РАБОТЕ И РЕГУЛИРОВКИ

Постоянный сигнал: 			Постоянный сигнал:

Прекращение зажигания 			Нет воды

Быстро мигающий сигнал:

Быстро мигающий сигнал		 Выход из строя сенсора

Остановка TST

Медленно мигающий сигнал:

Реле давления воздуха (MCS)

Контроль дымохода (MC)

Если котел останавливается, он должен быть перезапущен установкой функционального регулятора в положение A.

В: Смотрите функции ТЕСТ в «Регулировка давления газа с помощью клапана Honeywell VK 4105».

Пояснения:

Вкл	        Выкл

| JP1 | Вкл | Сжиж.газ | Выкл | Метан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JP2 | Вкл Максимальная температура гор. воды 60ºС | Выкл Максимальная температура гор. воды 50ºС |
| JP3 | Вкл Отключению последующей циркуляции Отопление | Выкл Последующая циркуляция 2,5 мин |
| JP4 | Вкл Отключение таймера отопления | Выкл Таймер отопления на 2,5 мин |
| JP5 | Перемычка резистора разомкнута, минимальная температура установлена на 30/40ºС Перемычка резистора замкнута, температура 35/80ºС |
| JP6 | Карты только: 4.56035.0 | Замкнута: битермальное функционирование Разомкнута: монотермальное функционирование |
| RLA Повышение | Регулировка плавного розжига |
| R max Повышение | Регулировка максимальной тепловой мощности |

При срабатывании сигнала по контролю дымохода, повторное зажигание будет невозможно в течение 20 минут. Отсчет времени может быть установлен в ноль выключением питания и повторным включением функциональным регулятором.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВОДЫ

Установите поддерживающие крюки и присоедините деталь крепления, перемещая ее на стену; установите все трубы, начиная с концевых соединений, уже установленных на детали крепления: подача в систему, возврат из системы, холодная вода, горячая вода, газовые трубы и провода электропитания с термостатом помещения.

После установки водопроводных соединений концевые соединения могут быть удалены и установлены обычные заглушки для проведения гидравлических испытаний. Деталь крепления может быть снята или оставлена помещенной в стену, так как после проведения отделочных работ (штукатурки и укладки плитки) из стены будут выступать только два крюка, так же как трубные соединения. Повесьте котел на крюки через отверстия в задней части корпуса, тесно прилаживая его к отделанной стене. Выполните необходимые водопроводные подключения.

СОВЕТЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ШУМА И ВИБРАЦИИ СИСТЕМЫ.

- Не используйте трубы с диаметром меньшим, чем требуется

- Не используйте крутые колена или фитинги, существенно уменьшающие сечения.

- Рекомендуется горячая промывка системы,  с целью устранения всех загрязнений труб и радиаторов (в особенности, масляных и жировых), которые могут повредить циркуляционный насос.

ПОЯСНЕНИЯ

| G | Горячая вода Ø 1/2" |
| --- | --- |
| C | Газ Ø 1/2" - Ø 3/4" (смотрите кран, поставляемый вместе с котлом) |
| F | Подача воды котла Ø 1/2" (холодной) |
| АЕ | Подвод питания |
| М | Подача системы Ø 3/4" |
| R | Возврат системы Ø 3/4" |
| GS | Крепежные крюки Ø10 мм |

Примечание: используйте внутреннюю резьбу в подключениях воды.

ВОДНЫЙ КОНТУР

# XILO 20 MC W TOP					XILO 20 MCS W TOP

Точка отбора проб дымовых газов

ПОЯСНЕНИЯ

| АА | Подача системы | 7 | Датчик протока |
| --- | --- | --- | --- |
| ВВ | Выпускное отверстие горячей воды | 8 | Реле давления по отсутствию воды |
| СС | Газ | 9 | Циркуляционный насос |
| DD | Подача холодной воды | 10 | Горелка |
| FF | Возврат системы | 11 | Бак-компенсатор |
| GG | Перепуск (при наличии) | 12 | Реле давления дымовых газов |
| 1 | Теплообменник | 13 | Вентилятор |
| 2 | Управляющая катушка | 14 | Автоматический клапан стравливания воздуха |
| 3 | Сенсор нагревания | 15 | Общее предохранительное термореле |
| 4 | Газовый клапан | 16 | Датчик горячей воды |
| 5 | Кран заполнения системы | 17 | Контроль дымовых газов |
| 6 | Предохранительный клапан |  |  |

УСТАНОВКА

Должна проводиться квалифицированным персоналом.

Установка должна проводиться в  полном соответствии с действующим законодательством относительно удаления дымовых газов, в соответствии с действующими регламентирующими правилами.

Удаление дымовых газов должно производиться трубами, диаметр которых не меньше, чем требуется для котла.

Для подключения устройства к системе дымоудаления:

- они должны легко разбираться

- они должны быть плотно закрыты и выполнены из материалов, которые способны переносить действие высоких температур и возможной конденсации;

- они не должны иметь запорной арматуры. Если такая арматура установлена, она должна быть снята;

- соединения труб не должны находиться внутри дымовой трубы, но должны оканчиваться перед ее внутренней поверхностью.

# ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Осуществляйте подключение газа в соответствии с действующими регламентирующими правилами.

Котел должен быть подключен жесткими металлическими трубами или гибкими трубами из нержавеющей стали утвержденного типа с непрерывными стенками. Гибкие гофрированные металлические трубы  должны быть установлены таким образом, чтобы их длина, в максимальном растяжении, не превышала 2000 мм. Котлы откалиброваны и оттестированы для работы с ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ и СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ, категории II 2H3+, на номинальном давлении 20 мбар, 28/30 мбар и 37 мбар, соответственно.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДЫ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В КОТЕЛ

Там, где вода жесткая и агрессивная, ЛАМБОРДЖИНИ рекомендует установку пропорционального полифосфатного дозатора (DPO/B); это предотвратит образование отложений внутри котла.

В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ ВАЖЕН ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ ВОДЫ:

- Очень большие установки (с большим содержанием воды)

- Частые подпитки воды системы.

- В контуре горячего водоснабжения

Если требуется частично или полностью опорожнить систему, она должна быть вновь заполнена водой, прошедшей обработку.

# ЗАПУСК КОТЛА В ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Произведите удаление воздуха из системы

- Убедитесь в отсутствии утечек газа (с помощью мыльного раствора или аналогичным образом)

ЗАПУСК

# ЗАПОЛНЕНИЕ

Медленно откройте кран заполнения системы, пока давление в системе, определяемое манометром, не дорастет до 1,5 бар, затем закройте кран. Убедитесь, что колпачок на клапане автоматического стравливания воздуха отвинчен. Последовательно несколько раз приведите в действие циркуляционный насос для удавления имеющегося в системе воздуха.

ВКЛЮЧЕНИЕ

Откройте газовый кран и поверните функциональный регулятор в требуемое положение; котел автоматически разожжется.

Если зажигания в котле не происходит, проверьте, не включена ли кнопка блокировки, и, если это так, нажмите ее, чтобы котел вновь осуществил последовательность зажигания.

Следом за зажиганием настройте температуру отопления и горячей воды на требуемые значения, используя соответствующие устройства регулирования.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫПУСКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЕ – ВЕРСИЯ XILO 20 MC W TOP

Предусмотрено, что котел будет подключен к вытяжной трубе и/или дымоходу; дымовые газы также могут удаляться непосредственно вовне. При подключении к вертикальному каналу дымоудаления необходимо предусмотреть защитную крышку.

Канал, подводящий дым к вытяжной трубе или дымоходу, должен обладать следующими свойствами:

- герметичность, в том числе, для самого подключения к трубе;

- использование соответствующих материалов;

- нахождение соединений в поле зрения;

- иметь не более 3-х изменений направления, с внутренними углами, превышающими 90º и с использованием гладких элементов сочленения;

- отсутствие устройств, препятствующих движению;

- иметь ось входа последней секции, перпендикулярную к противоположной внутренней стене вытяжной трубы;

- быть хорошо закрепленным и герметизированным на входе, не иметь частей, выступающих вовнутрь вытяжной трубы;

- преимущественно получать дымовые газы из одной трубы;

- полностью соответствовать действующим местным регламентирующим правилам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройство снабжено приспособлением контроля дымохода для проверки тяги дымохода. Это предохранительное устройство останавливает работу котла при существовании риска попадания продуктов сгорания котла противотоком в помещение посредством перекрывания подачи газа. Это устройство никогда не должно отключаться. Попадание продуктов сгорания в помещение может вызвать хроническую и острую интоксикацию и привести к летальному исходу. При замене устройства контроля дымовых газов используйте только оригинальные запасные части. Если устройство многократно повторно срабатывает, проверьте нормальную работу системы удаления дымовых газов и обратитесь в сервисный центр Ламборджини.

Вытяжная труба

или дымоход

НЕТ

ДА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЫТЯЖНОЙ ТРУБЕ – ВЕРСИЯ XILO 20 MCS W TOP

Горение в котле осуществляется в замкнутой камере и не требует дополнительных приспособлений для вентиляции. Котел может располагаться в малых помещениях, чуланах, лабораториях. Плюс к этому, существуют различные возможности для удаления дымовых газов и притока внешнего воздуха; в основном, котел предназначен для работы с двумя типами удаления дымовых газов/притока воздуха:

- система концентрических труб удаления дымовых газов/притока воздуха,

- система двойных труб удаления дымовых газов/притока воздуха.

С помощью этого становится возможным, с использованием специальных наборов, подключение котла к концентрическому дымоходу, вентиляционному дымоходу, отдельному дымоходу и т.д. Некоторые возможные решения представлены ниже:

# УДАЛЕНИЕ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ/ПРИТОК ВОЗДУХА

| 1 | Концентрическая труба дымохода, с крыши С32 |
| --- | --- |
| 2 | Концентрическая труба дымохода, с террасы С32 |
| 3 | Двойная труба от отдельных дымоходов С42 |
| 4 | Концентрическая труба дымохода, подключенная к концентрическим дымоходам С42 |
| 5 | Концентрическая труба дымохода, от внешней стены С12 |
| 6 | Двойная труба дымохода с террасы С52 |
| 7 | Двойная труба дымохода от одиночного дымохода С82 |
| 8 | Двойная труба дымохода С62 |

Для определения расстояний вытяжных систем от окон, дверей и т.д. используйте действующие регламентирующие правила.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ВЫПУСКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ

КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТРУБА ДЫМОХОДА

Соберите концентрическую коленчатую трубу, позиционируя ее в нужном направлении, и установите на нее уплотнительную прокладку. Затем установите соответствующую мембрану (смотрите схему ниже).

Установите трубы притока воздуха и удаления дымовых газов, принимая во внимание расстояния, указанные на схеме по установке. Труба дымохода должна слабо наклоняться вовне.

Труба выпуска

дымовых газов

Воздушная

мембрана

ДВОЙНАЯ ТРУБА ДЫМОХОДА

|  | Концентрическая труба дымохода | Двойная труба дымохода |
| --- | --- | --- |
|  | Макс. длина 0,5 – 1 м | Свыше 1 м |  |
|  | Мембрана Ø 80 мм | Без мембраны (стандартное отверстие) | Без мембраны (стандартное отверстие) |
|  | Максимальная длина КОНЦЕНТРИЧЕСКОЙ ТРУБЫ ДЫМОХОДА 3 м Максимальная длина ДВОЙНОЙ ТРУБЫ ДЫМОХОДА (Приток + выпуск) 20 м Установка колена для сопряжения котла с вытяжной трубой вызовет падение давления. Величины, установленные в таблице ниже, показывают необходимые изменения в длинах линейных труб. |
|  | ТИП УСТАНОВКИ | КОЛЕНО 90º | КОЛЕНО 45º |
|  | КОНЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТРУБА ДЫМОХОДА | 1 м | 0,5 м |
|  | ОТДЕЛЬНЫЙ ПРИТОК/ВЫПУСК | 0,6 м | 0,3 м |

Приток воздуха Ø 80

ВНИМАНИЕ: Используйте только наборы, производимые Ламборджини Калориклима, для систем притока воздуха/удаления дымовых газов.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА С ПОМОЩЬЮ КЛАПАНА HONEYWELL VK 4105

Все котлы откалиброваны и оттестированы на заводе. При первом зажигании необходимо проверить и установить, что котел соответствует характеристикам системы. Давление газа может быть определено на отводе давления, расположенном на трубе, отходящей от газового клапана, с использованием жидкостного водяного манометра или микроманометра. Значения должны быть такими же, как показанные в специальной таблице. После выполнения всех калибровок закройте и герметизируйте отвод измерения давления. Калибровка плавного розжига выполняется электронно (для оптимизации и при замене типа газа) регулятором RLA, расположенным на электронной плате. Необходимая тепловая производительность системы отопления может быть уменьшена с помощью регулятора R.MAX (все котлы калибруются на заводе на 70% максимальной производительности). Снятием перемычки JP4 можно изменить время ожидания котла при перезапуске, после его остановки при достижении температуры, установленной потенциометром отопления (со снятой перемычкой: 2,5 минуты)

# РЕГУЛИРОВАНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ

- Снимите защитную крышку G

- Установите «функциональный регулятор» в положение TEST

- Закрутите (для увеличения) или ослабьте (для уменьшения) регулировочный болт H

# РЕГУЛИРОВАНИЕ МИМНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

После установки максимального давления выполните следующие операции:

- Отсоедините провод питания (12В) от управляющей катушки

- Закрутите (для увеличения) или ослабьте (для уменьшения) регулировочный болт I

- Вновь подсоедините провод питания («функциональный регулятор» должен находиться в положении TEST)

- Вновь установите защитную крышку G

После выполнения настроек установите «функциональный регулятор» в положение Лето или Зима

Подача давления

в горелку

Регулятор RLA

Регулятор R.MAX

Примечание: «Функциональный регулятор» ставится в положение TEST только при тестировании горения. Эта функция останавливает подачу газа на максимальной мощности на 15 минут.

Для данной калибровки необходимо иметь водяной манометр, подключенный к отводу измерения давления.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

# ВЫКЛЮЧЕНИЕ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Если котел должен быть отключен на долгое время, следует отключить газ и прекратить подачи энергии к устройству.

# ВРЕМЕННЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ/ВЫКЛЮЧЕНИЯ

Действуйте одним из двух способов:

- используйте термостат помещения

- используйте регулировочные потенциометры (на панели инструментов)

Примечание: На новом котле или после
 продолжительного простоя необходимо 
проверить циркуляционный насос на 
блокировку. Для этого необходимо 
открутить передний стопорный винт и 
по вращать вал двигателя отверткой.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения длительной функциональности и эффективности устройства, в пределах рабочих параметров, предусмотренных действующим законодательством и стандартами, устройство должно быть подвержено периодическому обслуживанию.

Частота инспекций зависит от специфических условий установки и использования, но рекомендуются ежегодные проверки уполномоченным персоналом сервисной службы Ламборджини. Только квалифицированный специалист с особыми знаниями в области безопасности, эффективности, загрязнения окружающей среды и горения может выполнять работы на устройстве. Для обеспечения соответствующего обслуживания также требуется, чтобы этот специалист был полностью в курсе современных конструктивных и функциональных характеристик котлов.

Если какие-либо работы выполняются на конструкциях, расположенных вблизи дымоходов и/или устройств удаления дымовых газов и их аксессуаров, по окончании работ, эффективность системы удаления дыма должна быть проверена квалифицированным специалистом.

ВАЖНО: перед выполнением работ по очистке и обслуживанию отключите подачу электроэнергии с помощью выключателя, расположенного на самом котле. Перекройте газ закрытием крана на котле. Упомянутые выше работы обычно включают в себя следующее:

- удаление продуктов окисления с горелок

- удаление нароста с теплообменника

- проверка и общая очистка вентилятора (мод. MCS)

- проверка соединения различных труб притока воздуха/удаления дымовых газов

- общая очистка труб

- проверка общего внешнего вида котла

- проверка правильности зажигания, остановки и работы в режимах отопления и горячего водоснабжения

- проверка герметичности газовых и водопроводных соединений

- проверка потребления газа на минимальной и максимальной мощностях

- проверка положения электрода зажигания

- проверка положения электрода определения пламени

- проверка параметров горения и эффективности

- проверка предохранительных устройств по прекращению подачи газа

- проверка предохранительного устройства по выходу продуктов сгорания (мод. MC)

- проверка давления воды в системе

- проверка эффективности бака-компенсатора

- проверка предохранительных термореле и регулировочных термостатов

- проверка правильности работы циркуляционного насоса

- проверка отсутствия утечек газа из устройства и дымовых газов из устройства предотвращения противотока на соединении котла и дымохода

- проверка расход газа

Не очищайте котел и его компоненты легко воспламеняемыми материалами (бензин, спирт и т.д.)

Не очищайте панели, окрашенные и пластмассовые части растворителями краски.

Используйте только мыльный раствор.

Для установки термостата помещения мы рекомендуем наш хронотермостат CLASS PIU’, который, в дополнение к гарантированному удобству точной регулировки температуры, предлагает широкий диапазон программ отопления с альтернативным использованием программируемого цифрового таймера.

ВНИМАНИЕ: Термостат помещения с питанием 230В должен быть заземлен, или используйте термостат помещения класса II.

Хронотермостат CLASS PIU’ (аксессуар)

РАБОТА С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ГАЗА

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ С ПРИРОДНОГО ГАЗА НА СЖИЖЕННЫЙ

Произведите замену сопел горелки, вставьте мембрану, как показано на схеме, прилагаемой к набору.

Переставьте перемычку на регулирующей плате с позиции ПРИРОДНЫЙ ГАЗ в позиции В-Р.

Затем проведите регулировку, которая описана в разделе «РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ ГАЗА…» на странице 42.

Необходимые диаметры сопел и рабочие давления газа показаны в нижеследующей таблице:

| Тип газа | Давление сопла мбар | Произво-дительность | Сопло горелки | Н. тепло-творная способность | Класс NOX | Газовая мембрана (Н) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | XILO 20 MC | XILO 20 MCS |  |  |  |  | MC | MCS |
|  | мин | макс | мин | макс | м3/ч | øмм | ккал/ч |  | ø | ø |
| Природный газ (G20-20мбар) | 2,0 | 11 | 1,7 | 10,5 | 2,52 | 1,20 | 8,550 | 2 | - | - |
| Сжиженный газ B (G30-28/30 мбар) | 4,6 | 25,9 | 3,5 | 25,5 | 0,73 | 0,75 | 29,330 | 2 | 5,2 | 5,2 |
| Сжиженный газ P (G31-37мбар) | 5,2 | 34 | 5 | 33,5 | 0,96 | 0,75 | 22,360 | 2 | 5,2 | 5,2 |

КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ НА СЖИЖЕННОМ ГАЗЕ

Газовый клапан

Газовая мембрана

Прокладка

ТАБЛИЦА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

|  | НЕИСПРАВНОСТЬ |  | ПРИЧИНА |  | ДЕЙСТВИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НЕТ ЗАЖИГАНИЯ | А | Закрыт газовый кран | А | Откройте газовый кран |
|  |  | В | Нажата кнопка блокировки | В | Перезапустите нажатием |
|  |  | С | Отсутствует обнаружение пламени | С | Перепутаны ноль и фаза |
|  |  | D | Нет искры | D | Позвоните в техническую сервисную службу |
|  |  | Е | Воздух внутри трубки | Е | Повторите зажигание |
|  |  | F | Срабатывание предохранительного термостата | F | Нажмите кнопку перезапуска |
|  |  | G | Нет циркуляции воды | G | Настройте давление котла и проверьте циркуляционный насос |
|  |  | H | Температура котла выше, чем цифра, указанная регулировочном термостате | H | Отрегулируйте установку термостат на требуемое значение |
| 2 | ПРЕРЫВИСТОЕ ЗАЖИГАНИЕ | А | Неустойчивое пламя | А | Позвоните в техническую сервисную службу |
|  |  | В | Недостаточная или неотрегулированная подача газа | В | Позвоните в техническую сервисную службу |
| 3 | ЗАПАХ ГАЗА | А | Утечки (внутри и вне котла) | А | Проверьте наружные трубопроводы. Проверьте внутренние трубопроводы Позвоните в техническую сервисную службу |
| 4 | ЗАПАХ НЕСГОРЕВШЕГО ГАЗА И ПЛОХОЕ ГОРЕНИЕ ГОРЕЛКИ | А | Сечение или высота дымохода неправильно подобраны для данного котла | А | Замените несоответствующие компоненты |
|  |  | В | Избыточная подача газа – происходит неполное сгорание | В | Отрегулируйте подачу газа |
|  |  | С | Пламя стремится оторваться | С | Проверьте/отрегулируйте стабилизатор давления газового клапана |
|  |  | D | Пламя на концах имеет желтый цвет | D | Убедитесь, что спирали воздуховодов и диффузоры чистые |
|  |  |  |  |  | Если по проверкам A-B-C-D получен отрицательный результат, позвоните в техническую службу |
| 5 | КОНДЕНСАЦИЯ В КОТЛЕ | А | Сечение или высота дымохода неправильно подобраны (больше, чем нужно) | А | Замените несоответствующие компоненты |
|  |  | В | Котел работает при низкой температуре | В | Отрегулируйте термостат котла на более высокую температуру и убедитесь в том, что правильно выполнены подключения для притока воздуха и выпуска дымовых газов |
| 6 | РАДИАТОРЫ ЗИМОЙ ХОЛОДНЫЕ | А | Функциональный регулятор установлен в положение Лето | А | Установите в положение Зима |
|  |  | В | Термостат установлено на слишком низкие значения или неисправно | В | Установите более высокие значения или замените |
|  |  | С | Отопительная система или радиаторы перекрыты | С | Убедитесь в том, что все необходимые запорные устройства открыты. Если результат С отрицательный, позвоните в техническую сервисную службу |
|  |  | D | Блокирован циркуляционный насос | D | Разблокируйте с помощью отвертки и проверьте правильность электрических подключений |